示例说明：

本消防设计文件是以现有商业建筑中把部分商业改为KTV娱乐场所。（正式文件需删除）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

（公共建筑）

消  防  设  计  文  件

（既有建筑改造工程）

| 建设单位： |  |
| --- | --- |
| 设计单位： |  |
| 编制时间： | 年 月 日 |

设计单位签章页

法定代表人：              【印刷体】                     【签名栏】

技术总负责人：              【印刷体】                     【签名栏】

项目负责人：              【印刷体】                     【签名栏】

项目组设计人员

| 人员组成 |  | 姓名 | 执业资格 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 建 筑 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  |  |  |  |
| 结 构 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  |  |  |  |
| 给 排 水 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  |  |  |  |
| 电 气 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  |  |  |  |
| 暖 通 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  |  |  |  |

（所从事专业技术岗位国家或地方相关部门有执业资格准入要求的，提供相应的执业资格）

项目负责人盖章：

专业负责人盖章：

工程设计出图专用章：

设计单位资质证书（原件彩色扫描）

消防设计文件目录

第一部分 消防设计说明书

第二部分 消防设计图纸

第三部分 计算书

第四部分 相关资料文件

第一部分  消防设计说明书

1 总说明

2 建筑专业

3 结构专业（不涉及）

4 给水排水专业

5 电气专业

6 暖通专业

7 设计变更（不涉及）

8 室内装饰装修专项设计（不涉及）

1 总说明

1.1 设计依据

1.1.1 工程基础资料

☑工程立项批文

□规划要点及红线图

□用地周边道路及市政设施条件

□既有建筑改造消防技术可行性评估报告

□既有建筑安全鉴定报告

□原规划批准书（文件号：          ）

☑原建设工程规划许可证（许可号：  建字第20080613  ）

□原工程施工图设计文件审查合格书（编号：   /    ）

□原工程竣工图/有资质单位提供的恢复图或鉴定图

☑原建设工程竣工验收备案表/原建筑工程消防验收意见书

（编号： 苏公消验（2009)第0117号 ）

□改造后建设工程规划许可证（许可号：   /    ）

1.1.2 设计执行的消防相关主要法律法规情况

| 原建筑设计执行的主要法律法规 | 本次改造设计执行的主要法律法规 |
| --- | --- |
| - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） |
| 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 |
| 《商店建筑设计规范》JGJ48-88 | 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 |
| 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 |
| 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版） | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 |
| 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 |
| 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 | 《民用建筑电气设计标准》GB51348- 2019 |
| 《火灾自动报警系统设计规程》GB50116-98 | 《火灾自动报警系统设计规程》GB50116-98 |
| 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 |
| 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 |
| 本次改造新增执行主要法律法规 |  |
| - 《建筑防火通用规范》GB50037-2022 | 《消防设施通用规范 》GB55036-2022 |
| 《民用建筑通用规范》GB55031-2022 | 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 |
| - 《建筑环境通用规范》GB55016-2021 | 《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021 |
| - 《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》苏住建消【2023】4号文 | 《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》 |
| - 《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》苏建消防(2023)104号文 |  |
| - 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 |
| - 《建与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021 | - 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 |
| 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 |

1.1.3 前期咨询及消防相关专家论证会意见和回复：

本工程不涉及（如有需提供）

1.1.4 特殊消防设计

本工程不涉及（如有需提供）

1.2 工程概况

1.2.1 原始概况

1 本工程位于 苏州 市  工业园  区，北临  圆融天幕街  ，西临  华池街 ，东临 思安街  ，南临  旺墩路   。

2 本工程规划用地性质为商业用地 ，用地面积为  54051   ㎡，场地地势 平坦，竖向采用平坡式 布置方式。机动车出入口设置在 地块南侧和东侧 ，人流出入口设置在  建筑东、南、北侧  。

3 改造建筑名称为  时代广场购物商城  ，总建筑面积为  174900 ㎡。其中，地上建筑面积 99436 ㎡，地下建筑面积  75464 ㎡。其中，地下  2 层，地上 4 层，建筑高度  24.0 m，主要功能 地下为机动车库和非机动车库、设备用房、餐饮，地上1-4层为商业。（多个单体需按单体分开填写）

消防水池位于地下二层3-8轴/A-B轴处，有效容积792立方米，屋顶高位消防水箱位于S3屋顶，有效容积18立方米；消防控制室设置在本建筑D区一层5-6交A-B轴处。（注明具体楼层及轴号位置）

4 本工程于  /   取得施工图审查合格证，于  / 取得《建设工程消防设计审查意见书》，2009年取得建筑工程消防验收意见书。

1.2.2 改造范围、面积、功能及防火分区

本次改造范围为： 时代广场购物商城局部第四层，位于(3)轴~（7）轴交（L）轴~（P）轴处。（单体名称、所在楼层及轴号限定范围）

本次改造面积为：745平方米，745/99436（不含停车库）=0.0075＜1/3。（按苏住建消2023的4号文3.1.4填写）

本工程为  商业用房  ，改造前使用功能为商业（餐饮）本次改造后功能为商业（KTV）；改造区域所在防火分区改造前建筑面积为3549平方米，改造后防火分区面积依然为3549平方米。

本次改造：□是 ☑否 改变使用功能；□是 ☑否 改变建筑面积；

□是 ☑否 改变防火分区；□是 ☑否 建筑外立面；

□是 ☑否 改变外保温；

（注：使用功能是否改变的判定依据为《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》第3.2.1条。）

1.2.3 改造定性

按照《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》苏住建消【2023】4号文意见，本次改造属于功能和防火分区均未发生改变的建筑局部更新改造。

1.2.4 存在问题

按照《既有建筑改造消防技术可行性评估报告》所确定的消防设计执行标准，因现状条件所限，尚不能满足要求的部分：   无  。（如有需补充）

1.3 主要技术指标

1.3.1 改造前、后总体技术指标

（本次改造内容不涉及技术指标调整，无需进行指标对比）

1.3.2 改造前单体技术指标见表。（只填写涉及改造的单体工程）

| 单体建筑名称 | 结构 类型 | 耐火等级 | 建筑高度(m) | 地上 层数 | 地上建筑面积(㎡) | 地下 层数 | 地下建筑面积(㎡) | 规划 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时代广场购物商城 | 框架 | 一级 | 24.0 | 4 | 99436 | 2 | 75464 | 商业/车库 |

1.3.3 改造后单体技术指标见表。（只填写涉及改造的单体工程）

| 单体建筑名称 | 结构 类型 | 耐火等级 | 建筑高度(m) | 地上 层数 | 地上建筑面积(㎡) | 地下 层数 | 地下建筑面积(㎡) | 规划 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时代广场购物商城 | 框架 | 一级 | 24.0 | 4 | 99436 | 2 | 75464 | 商业/车库 |

1.4 主要消防设施

1.4.1 原主要消防设施（据实填写）

| ☑消防控制室 ☑消防水箱 ☑火灾自动报警系统 ☑泡沫灭火系统 ☑消防应急照明 ☑灭火器 | ☑消防水泵房 ☑室内消火栓系统 ☑自动喷水灭火系统 □其他灭火系统 ☑防烟排烟系统 □其他： …… | ☑消防水池 ☑室外消火栓系统 □气体灭火系统 ☑疏散指示标志 □消防电梯 |
| --- | --- | --- |

1.4.2 改造或增设的主要消防设施（据实填写）

| ☑消防控制室 ☑消防水箱 ■火灾自动报警系统 □泡沫灭火系统 ■消防应急照明 ■灭火器 | □消防水泵房 ■室内消火栓系统 ■自动喷水灭火系统 □其他灭火系统 ■防烟排烟系统 □其他： …… | ☑消防水池 ☑室外消火栓系统 □气体灭火系统 ■疏散指示标志 □消防电梯 |
| --- | --- | --- |

（原消防设施可以“”表示，改造或增设的消防设施可以“■”表示）

1.5 法规执行情况

1.5.1 本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准强制性条文。

1.5.2 本工程消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、 “应”、 “不应”、 “不得”等要求的非强制性条文。

1.5.3 本工程消防设计 □有  ☑无  特殊消防设计。 （当存在特殊消防设计时，应明确采用特殊消防设计的原因、依据以及主要设计内容）

2 建筑专业

2.1 改造范围和内容

本次改造范围为： 时代广场购物商城局部第四层，位于(3)轴~（7）轴交（L）轴~（P）轴处。

本次改造面积为：745平方米，745/99436（不含停车库）=0.0075＜1/3。

本工程为  商业用房  ，改造前使用功能为商业（餐饮）本次改造后功能为商业（KTV）；改造区域所在防火分区改造前建筑面积为3549平方米，改造后防火分区面积依然为3549平方米。本次改造属于功能和防火分区均未发生改变的建筑局部更新改造。

2.2 总平面消防设计

2.2.1 防火间距

经复核符合原标准，按照苏住建消【2023】4号文第4.2.1条，本次改造无需调整。

2.2.2 消防车道

经复核符合原标准，按照苏住建消【2023】4号文第4.2.1条，本次改造无需调整。

2.2.3 消防救援场地

经复核符合原标准，按照苏住建消【2023】4号文第4.2.1条，本次改造无需调整。

2.3 防火分区和平面布置（按照苏住建消【2023】4号文第4.4.1条，按现行标准执行）

本次改造区域的防火分区面积为3549平方米＜5000平方米（设置有喷淋），该防火分区与相邻防火分区（中庭）通过防火墙和防火卷帘分隔，KTV房间内部及与其他区域用耐火极限2小时防火隔墙和乙级防火门分隔，最大的房间面积为43.4＜200平方米。（填写面积、标准、防火分隔、根据建筑功能填写消防相关信息）

2.4 地下室

本次改造不涉及地下室。

2.5 安全疏散和避难

改造区域（按照苏住建消【2023】4号文第4.5.1条，按现行标准执行）

安全出口：改造区域的防火分区有6个安全出口（防烟楼梯间）在底层能直通室外或通过门厅直通室外。（填写安全出口数量及类型并到地面层情况）

疏散距离：大于30平方的KTV包厢设有2个疏散门，门间距大于5m，房间内任一点到房间疏散门距离均＜9x1.25=11.25m；位于两个安全出口之间的疏散门到最近的安全出口的直线距离均小于25x1.25=31.25m；位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离均小于9x1.25=11.25m。（填写疏散距离情况）

疏散宽度：改造区域（KTV）KTV总人数:389.4X0.5X1.1=215人（KTV总包厢面积合计:389.4平方米），同防火分区非改造区域疏散人数:2804/4.5X1.0=623人(土建竣工图中数据)，本防火分区总人数为838人，所需疏散宽度为838/1=8.38米，设计疏散总宽度为9米；本次改造就近的两部疏散楼梯总宽度为3米也满足KTV疏散宽度（2.15米）要求。（填写疏散宽度情况）

2.6 改造范围内的疏散楼梯和消防电梯

2.6.1 疏散楼梯（按照苏住建消【2023】4号文第4.5.1条，按现行标准执行）

改造区域疏散所有楼梯按照现行规范复核，防火分隔、前室面积、安全出口宽度、楼梯踏步高度及宽度均符合按现行标准执行要求。一部疏散楼梯在底层能直接对外、一部疏散楼梯在底层通过扩大前室直接对外。

2.6.2 消防电梯

经复核符合原标准，按照苏住建消【2023】4号文第4.6.1条，本次改造无需调整。

2.7 消防救援口及楼梯间顶部固定窗

2.7.1 消防救援口设置（据实填写）

改造区域不靠外墙，按照苏住建消【2023】4号文第4.3.1.2条，本次改造无需设置消防救援口。

2.7.2 楼梯间顶部固定窗（据实填写）

改造区域疏散楼梯间由于不靠外墙也没有出屋面所以无固定窗，按照苏住建消【2023】4号文第4.3.2.2条，本次改造楼梯间顶部无需设置固定窗。

2.8 改造范围内的建筑构造

2.8.1 防火墙、隔墙、窗槛墙

防火墙均直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2.0m，内转角处距离不小于 4.0m。

2.8.3 电梯井、管道井

改造区域无电梯、改造区域有水管井，管井门为丙级防火门。

2.8.4 建筑封堵

管道井在管线安装完毕后,每层楼板处封平，封堵措施为 每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵 。管道井与房间、走道等相连通的孔洞封堵措施为  采用不低于房间、走道隔墙耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵 。

改造区域不靠外墙，不涉及外墙缝隙封堵。

2.8.5 建筑保温和外墙装饰(未做调整)（据实填写）

本工程建筑外墙保温材料为  挤塑聚苯板  ，燃烧性能等级  B1  级；屋面保温材料为  挤塑聚苯板  ，燃烧性能等级 B1 级。

2.8.6 建筑构件

本工程地上耐火等级为  一级   ，主要建筑构件满足防 火规范中不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限要求。

2.8.7 防火门窗、疏散门

房间门均采用乙级防火门，排烟机房的门采用甲级防火门，设备管井检修门采用丙级防火门。

疏散走道在防火分区处设置常开甲级防火门；建筑内经常有人通行处的防火门采用常开防火门。

人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的建筑外门，火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并在显著位置设置具有使用提示的标识。

2.8.98 防火卷帘

本次改造区域与非改造区域（中庭区域）在7轴交L~N轴交接处有原防火卷帘，本次改造在防火卷帘内侧用耐火极限4小时墙体砌筑替代防火卷帘做防火分隔，墙体上门为甲级防火门。

2.8.9 钢结构防火

（本工程不涉及）

2.9 专项建筑规范中消防标准执行情况

本改造工程功能为KTV,无专项建筑规范。

3 结构专业（本工程不涉及，如有涉及需要写和消防相关的内容）

4 给水排水专业

4.1 改造内容

4.1.1 消防给水主系统改造内容为 移动消火栓位置及移动喷淋头点位 ；根据现行规范调整消防泵启泵方式：消火栓、喷淋稳压管上增设流量开关，消火栓、喷淋泵出水干管上增设压力开关。（按现行标准）（注：注明系统调整、点位调整）

4.2 消防灭火水源及消防用水量

经复核符合原标准，按照苏住建消【2023】4号文第5.1.1条，建筑局部更新改造工程，消防给水系统可适用原标准。本次改造无需调整。

4.2.1 本工程为 多层商业建筑  ，按此进行室内、外消火栓系统设计。自动喷水灭火系统按中危险   II    级进行设计。

4.2.2 现有消防给水设施

☑有 □无 两路市政进水

消防水池：设置在 地下一层，消防水池最低有效水位距室外地面高差 10.8  m，有效容积 792 m³；

高位消防水箱：位置在屋顶 ，箱底标高 23.6  、有效容积 18  m³ ；

室内消火栓泵：Q=  20   L/s, H=   72   m，  2    台，互为备用；

喷淋泵：Q=  69    L/s,H= 75    m， 2  台，互为备用；

☑有 □无 流量开关设置（本次新增），☑有 □无 压力开关设置（本次新增）。

4.2.3 改造项目消防水量：本工程消防用水量按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算，两座及以上建筑合用时，取最大者，计算如下表

表 4.2.3  室内外  消防水量计算

| 编号 | 系统类别 |  | 火灾危险等级 | 作用面积（㎡）喷水强度 （L/min·㎡） | 火灾延续时间 （h） | 用水量 标准 （L/s） | 用水量 （m³ ) | 备注( √选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 室外消火栓 |  |  |  | 2 | 30 | 216 | ☑市政直供 |
| ② | 室内消火栓 |  |  |  | 2 | 20 | 144 | □市政直供 ☑消防水池储存 |
| ③ | 自动喷水灭火系统 | 商业 |  |  | 1 | 35 | 126 | □市政直供 ☑消防水池储存 |
| ④ | 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 防护冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 水池储水 792 m³ |

注：消防水池容积为 792   m³。

现有消防设施设置 ☑ 是 □否 满足改造项目消防要求。

需改造的原消防设施为   屋顶消防水箱、消防泵房    ，具体改造措施    屋顶消防水箱的消火栓稳压管、喷淋稳压管上增设流量开关，消防泵房消火栓、喷淋泵出水干管上增设压力开关   。

4.3.消防水系统

4.3.1 室外消防给水工程。

1 室外消火栓供水系统采用以下第    1   种方式：

- 1）室外消火栓用水采用城市自来水直接供给。

- 2）室外消火栓用水由室外消防水池经室外消火栓泵加压供给。室外消防水池设于   层，取水口规格     ，消防水池最低有效水位距室外地面高差    m，其有效容积为    m³；室外消火栓泵设于    层，技术参数Q=  L/s, H=   m,两台，互为备用，室外消火栓泵启泵压力开关设置参数   MPa、流量开关   L/s；室外消火栓系统设置稳压设备，稳压设备设于    ，设备参数：Q=   L/s, H=   m，两台，互为备用，配稳压罐直径    mm。

2 室外消防用水量为  30   L/s。

3 室外消火栓，最大间距  120       m（不超过 120m）,距道路边最大距离 2   m（不大于 2.0m）,距建筑物外墙最小距离   5    m （不宜小于 5.0m）。 建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量   2    个（不宜少于 2 个）

4 本工程共设有   2    套室内消火栓水泵接合器和   4   套自动喷水灭火 系统水泵接合器，其附近 15m～40m 内均设有室外消火栓。

4.3.2 室内消火栓系统

1 本工程室内消火栓系统设计用水量   144    m3。

2 采用临时高压消火栓灭火系统。

地块最高栋建筑高度  23.6 m，分   1 个区，  -1   层～   4 层为 1 区，由  室内消火栓加压泵   供水；

3 本工程 ☑有 □无 消防贮水池。消防贮水池有效容积为   792    m3,分为  2 座/格。消防水池设于 地下1    层，消火栓加压给水泵设于地下

1    层消防泵房内，设   2   台室内消火栓泵，消火栓泵启泵压力开关设 置参数   0.24    MPa、流量开关  2   L/s。

4 室内消火栓泵参数：Q=   20    L/s, H=   72  m,  2    台，  一    用一备。

5 本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处，均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱不小于   10     m。消火栓栓口动压 不小于  0.25  MPa。

6 在 本  栋屋顶设置高位消防水箱（与喷淋系统共用），有效容积 18 m³ 。

7    所有   区域设置消防软管卷盘。

4.4 自动喷水灭火系统

4.4.1 自动喷水灭火系统设计用水量  126     m³。

4.4.2 系统设计

1  自动喷水灭火系统分   1     个区，   -1     层～   4     层为   1 区，由  喷淋加压泵  供水；

2 地下   1    层消防水泵房设置   792   m³消防水池和一组喷淋泵，喷淋泵启泵压力开关设置参数  0.35   MPa、流量开关   1.2   L/s。

3 喷淋泵参数：Q=   69  L/s, H=  75   m,   2  台，   一  用一备。

4 在   本栋   屋顶设置消防水箱，贮存消防水量  18    m³,与消火栓系统合用。 并设置喷淋稳压设备以保证火灾初期供水并维持管网平时压力。稳压设备参数：Q= 1 L/s, H=  30   m,两台，互为备用，配稳压罐直径  800mm。

5 本工程自动喷水灭火系统在    消防泵房    设   5   组报警阀。每组湿式报警 阀控制的喷洒头不超过  800    个。

6    商业   部位采用(☑快速响应 □普通)  标准覆盖面积    喷头，K值为  80    ；不吊顶部分采用直立型喷头，吊顶下为下垂型喷头。

4.5 气体灭火系统

在 /  设置  /  气体灭火系统。气体灭火系统设置：

□管网灭火系统 □预置灭火系统。基本设计参数见表 4.5.1。

表 4.5.1 气体灭火计算

| 防护区名称 | 面积 （㎡） | 高度 （m） | 体积 （m³ ) | 设计 浓度 | 设计用量 （Kg） | 泄压口面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6 建筑灭火器设置

4.6.1 本工程设     磷酸铵盐干粉       灭火器，每个组合式室内消火栓箱内均配 置   2   具。灭火器箱不得上锁，灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。具体配置见表 4.6.1。

表 4.6.1 灭火器配置

| 灭火器设置场所 | 危险等级 | 火灾类别 | 单具配置 灭火级别 | 灭火器 型号 | 最大保护 距离(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KTV | 严重 | A | 3A | MF/ABC5 | 15 |  |

5 电气专业

5.1 改造内容

5.1.1 应急照明系统末端点位调整；（按现行标准）

5.1.2 火灾自动报警系统末端点位调整；消火栓按钮调整。（按现行标准）

5.1.3 改造区域内火灾自动报警系统末端点位调整；消火栓按钮调整。（按现行标准）

5.1.4 原有消防控制室新增应急疏散照明控制系统主机、消防电源监控系统主机、防火门监控系统主机，消防控制室原火灾自动报警系统主机本次升级改造。（按现行标准）

5.2 供配电系统

5.2.1 负荷等级

本工程为商业建筑，改造前消防用电负荷等级为   一   级，改造后 消防用电负荷等级为   一   级， 满足 □不满足 改造后的消防用电负荷等级要

求。

消防用电负荷主要包括：应急照明系统、火灾自动报警系统、排烟风机等。

5.2.2 供电电源

经复核本项目消防电源及配电线路符合现行规范标准。依据《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》第6.1.1及6.1.3条，更新改造区域内的消防电源及其配电系统、消防与非消防电线电缆选型与敷设应按现行标准执行。备用消防电源的供电时间和容量应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

本项目供电电源为： ☑双重电源 双回路电源 □单电源。

供电电源由 变电所引入 2   路   20    kV 电源，☑满足 □不满足 改造后需求。供电电源改造措施为  接入原有供电电源  。

5.2.3 配电系统

1 消防用电设备配电方式为双回路供电。

消防末端配电箱设置在楼层配电间 。消防水泵、消防电梯、消防控制室等的供电回路,由变电所放射式供电。消防用电设备采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电。

2 消防水泵、防烟风机和排烟风机不采用变频调速器控制。消防水泵控制柜、消防风机控制柜等消防电气控制装置不采用变频调速器控制。

3 交流电动机装设短路保护、过载保护和接地故障的保护，配电线路均装设短路保护和过负荷保护。用于保护消防线路和设备的保护开关选用非过负荷动作型。

4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。消防设备配电箱箱体设有明显消防标志。

5.3 消防应急照明和消防疏散指示系统

经复核本项目原应急疏散照明不符合现行规范标准。依据《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》第6.3.3.1条，功能未改变的局部更新改造及内部装修，改造区域内及相关联的疏散走道、楼梯等部位的消防应急照明和疏散指示灯具，除电压等级及供电方式可适用原标准外，其他应按现行标准执行。

5.3.1 改造前应急照明及消防疏散指示系统形式为：

□集中控制型系统  ☑非集中控制型系统，

改造场所或部位及相关区域采用的系统形式为：

☑集中控制型系统  □非集中控制型系统。

本次改造措施为依据最新建筑布局设置应急照明及疏散指示灯具 。

系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、消防应急灯具等组成；在消防控制室设置一台集中控制应急照明控制器。任一台应急照明控制器，直接控制灯具的总数量不大于 3200。

5.3.2 灯具的选择

1 消防应急照明灯具的光源色温为 4000 （不低于2700K），设置在距地面

8m及以下的灯具选择A型灯具，设置在距地面8m以上的灯具选用  B   型灯具。

2 除地面上设置的标志灯的面板可采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不采用易碎材料或玻璃材质，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不采用玻璃材质。室内高度大于4.5m的场所，选择  特大/大  型标志灯；其余场所，选择  中/小  型标志灯，标志灯为持续型灯具。

5.3.3 改造部位或场所疏散照明与备用照明设置地点、最少持续供电时间及地面水平最低照度见表5.3.3。

表5.3.3 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度及最少持续供电时间

| 名 称 | 供电时间 | 照 度 | 场 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏散照明(火灾时) | 不 少 于 □0.5h □1.0h □1.5h ☑2.0h | 不低于10.0lx | □Ⅰ-1.疏散楼梯间 □Ⅰ-2.疏散楼梯间的前室或合用前室 □Ⅰ-3.避难走道及其前室 □Ⅰ-4.避难层 □Ⅰ-5.避难间 □Ⅰ-6.消防专用通道 |
|  |  | 不低于3.0lx | ☑Ⅱ-1.疏散走道 ☑Ⅱ-2.人员密集的场所 |
|  |  | 不低于1.0lx | □Ⅲ-1.除Ⅰ、Ⅱ规定场所外的其他场所 |
| 备用照明 (火灾时) | 不少于180min | 不低于正常照度 | 消防控制中心，电话总机房，消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房 |
| 备用照明 (非火灾时) | 不少于180min | 不低于正常照度 | 重要机房：安全防范、计算机网络、通信网络机房 |
|  |  |  | 其他 |

5.4 火灾自动报警系统

经复核本工程消防控制室火灾报警主机无兼容的通信接口。依据《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》第6.2.3.1条，功能未改变的局部更新改造及内部装修，改造区域内火灾探测器的选择、已有系统设备的设置、新增和改造的系统布线应按现行标准执行，其他可适用原标准。

5.4.1 改造前本工程 是 □否 设置火灾自动报警系统。

系统形式为 □区域报警系统 集中报警系统 □控制中心报警系统。

系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

原系统 是 □否 满足改造后火灾自动报警系统接入原系统时的系统兼容要求。本次改造措施为 依据最新布局调整火灾自动报警系统 。

（以下内容按照新增火灾报警控制器为例供参考，具体需按实际改造情况填写）

5.4.2 消防控制室

应急疏散照明本次改造设计按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018及《建筑防火通用规范》GB55037-2022实施，采用集中电源集中控制系统。消防控制中心增设应急疏散照明控制器。

火灾自动报警系统本次改造设计按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013实施，消防控制室原火灾自动报警系统主机本次升级改造，改造后需与防火门监控主机、应急照明控制主机、电气火灾监控主机及消防电源监控主机具备兼容的通讯协议接口并可靠通讯连接，确保项目的消防系统整体正常运行。

1 本工程消防控制室设置在 本栋D区一层，改造后维持原有位置，面积不变，满足现有消防控制室设备安装的要求。

2 消防控制室室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室室内设置的消防控制室图形显示装置能显示《火灾自动报警系统设计规范》附录 A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和附录 B 规定的消防安全管理信息，并为远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。

3 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路，并设有可直接报警的外线电话。

4 消防控制中心（室）设置云台网络视频摄像头，视频信息可实时传输至当地消防设施联网监测中心，本地存储不少于 2 天的视频信息。云台网络视频摄像头的通信协议符合 ONVIF 通信协议。

5.4.3 系统设备的设置

1 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不超过 3200 点，其中每一总线回路连接设备的总数不超过 200 点，且留有不少于额定容量 10％的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不超过 1600 点，每一联动总线回路连接设备的总数不超过 100 点，且留有不少于额定容量 10％的余量。

2 系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过 32 点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。

3 每个报警区域在出入口等明显和便于操作的部位设置一台火灾显示盘，显示本层火灾部位等情况。

4 各探测区域按规范要求设置火灾探测器, 火灾探测器的选择为以设置光电感烟探测器为主，变电所设感温感烟复合型探测器，大空间场所设红外对射感烟探测器及图像型火灾探测器组合等。

5 各防火分区的出入口和公共走道上明显部位及便于操作的部位设置火灾报警按钮保证在防火分区内任何位置至手动报警按钮的步行距离不大于 30 米。

6 在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置火灾光警报器。

7 本工程各报警区域内的模块采用相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内，未集中设置的模块附近设置尺寸不小于 100mmx100mm 的标识，模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内，本报警区域内的模块不控制其他报警区域的设备。

8 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，采用专用线路连接。

5.4.4 消防联动控制

1 一般规定

1）消防联动控制器能按规定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

2）消防联动控制器的电压控制输出采用直流 24V，其电源容量满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

3）各受控设备接口的特性参数与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

4）消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除采用联动控制方式外，还在消防控制室设置手动直接控制装置。

5）需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与 ”逻辑组合。

2 消火栓系统的控制

1）联动控制方式：由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵，联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

2）手动控制方式：将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

3）消火栓泵的运行、故障信号、压力开关信号、消防水箱水位信号应反馈至消防联动控制器。

3 自动喷水灭火系统的控制

1）联动控制方式：湿式系统由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵；联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

2）手动控制方式：将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

3）水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

4 防排烟系统的控制

1）防烟系统的联动控制方式

a.由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

b.系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机自动启动。

c.当防火分区内火灾确认后，在 15s 内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机并同时开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭加压送风口。

d.由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并由消防联动控制器联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

2）排烟系统的联动控制方式

a.由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

b.由排烟口或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

c.系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动。

3）防烟系统、排烟系统的手动控制方式

在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

4）送风口、排烟口或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均反馈至消防联动控制器。

5）排烟风机入口处的总管上排烟防火阀在 280℃时自行关闭，并连锁关闭排烟风机和补风机。排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。

5 防火卷帘系统的控制

1）防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。

2）疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式

a.联动控制方式：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m～5m 内设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

b.手动控制方式，由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

3）非疏散通道上设置的防火卷帘的的控制方式

a.联动控制方式：由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

b.手动控制方式：由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

4）防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，反馈至消防联动控制器。

6 防火门系统的联动控制

1）由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2）疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。

7 电梯的联动控制

1）消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

2）电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，传送给消防控制室显示，轿箱内设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

8 消防应急照明及疏散指示系统的控制

1）集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

2）当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

9 非消防电源

1）火灾确认后通过控制模块切断相关区域非消防电源。

2）其它一些非重要的用电回路电源直接于变电所切断，并向消防控制室反馈信号。

10 自动跟踪定位射流灭火系统（无）

1）系统具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。

2）系统在自动控制状态下，控制主机在接到火警信号，确认火灾发生后，能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火，并同时启动声、光警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下，能够人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。

5.4.5 安全技术防范系统：火灾确认后， 自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门、 自动打开收费汽车库的电动栅杆;火灾报警后开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

5.4.6 消防专用电话

1 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。多线制消防专用电话系统中的每个电话分机与总机单独连接。

2 除在手动报警按钮上设置消防专用电话插孔外，在消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房均设置消防专用电话分机。

3 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，设置可直接报警的“ 119 ”专用外线电话。

5.4.7 火灾自动报警报警系统的供电及接地

1 电源：系统电源引自电气专业配置的消防专用电源。并在消防控制室设置消防专用的 UPS 不间断电源。正常状态 UPS 由消防专用双电源自动切换箱供电；电源故障时, 由 UPS 电源供电，保证机房内系统的正常工作。

2 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的 120%，蓄电池组的容量保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作 3h 以上。消防配电设备设有明显标志。

3 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置，接地电阻值不大于 1Ω。

4 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等采用等电位连接。

5 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不小于 4mm2 。消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面面积不小于 25 mm2 的铜芯绝缘导线连接。

5.5 消防应急广播与火灾警报装置

5.5.1 消防应急广播按照疏散楼层或报警区域划分分路配线，各输岀分路设有输出显示信号和保护、控制装置，当任一分路有故障时，不影响其他分路的正常广播；在走道和大厅等公共场所、电梯前室、疏散楼梯间内设置应急广播扬声器。每个扬声器的额定功率不小于 3W，其数量能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m，走道末端距最近的扬声器距离不大于 12.5m。在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声 15dB 以上。

5.5.2 每个报警区域内均匀设置火灾警报器，其声压级不小于 60dB；在环境噪声大于 60dB 的场所，其声压级高于背景躁声 15dB。5.5.3 消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后，同时向全楼进行广播。消防应急广播的单次语音播放时间为 10s~30s，与火灾声警报器分时交替工作，采取 1 次火灾声警报器播放、1 次或 2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，自动对广播内容进行录音。并能显示消防应急、广播的广播分区的工作状态。

5.5.4 系统设置火灾声光警报器，并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。并能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报器单次发出火灾警报时间为 8s~20s，并与消防应急广播交替循环播放。

5.5.5 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，具有强制切入消防应急广播的功能。

5.6 可燃气体报警系统（无）

新增本系统，系统主机设置于消防控制室内。

5.6.1 本工程在（通燃气场所或部位）设有独立组成的可燃气体探测报警系统，可燃气体报警控制器设置在保护区域附近的安全区内。

5.6.2 可燃气体探测报警系统独立组成，可燃气体探测器不接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。

5.6.3 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息可在消防控制室图形显示装置显示，但该类信息应与火灾报警信息的显示有所区别。

5.6.4 可燃气体报警控制器发出报警信号时，启动保护区域的火灾声光报警器。

5.6.5 可燃气体报警控制器应与燃气进气阀和事故排风机联动。当可燃气体报警控制器动作后关闭燃气进气阀，启动事故排风风机。

5.7 消防电气监测与监控系统

5.7.1 电气火灾监控系统（原有）

本次设计新增电箱接入原有电气火灾监控系统。

1 系统由电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧电气火灾监控探测器、通信网络等设备组成。电气火灾监控系统的控制器安装在建筑物的消防控制室内，由消防控制室统一管理。

2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

1）计算电流 300A 及以下时，在变电所低压配电室或总配电室集中测量；

300A 以上时，在楼层配电箱进线开关下端口测量，当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时，在分支线路总开关下端口测量。

2）现场信息采集装置具有检测配电线路的剩余电流和温度，其整定值能躲开正常泄露电流，探测器整定值为 300mA，当超过限定值时报警。

3 测温式电气火灾监控探测器设置能够覆盖电缆沟、电缆桥架和线槽、及部分供配电设备的配电装置内部。

4 档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器；储备仓库、电动车充电等场所的末端回路设置限流式电气防火保护器。

5 高度大于 12m 的空间场所照明线路上设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

6 系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管(SC25)敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于 30mm。

5.7.2 消防电源监控系统（新增）

原设计无消防电源监控系统，本次改造设计新增一台排烟风机控制箱并重新设计了消防电源监控系统。

1 系统由消防电源状态监控器、监控主机、电压/电流传感器、通信网络等组成。监控器主机能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息；当消防设备电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时，消防设备电源监控器能够发出故障、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间。

2 消防电源监控模块设置在各区域的所有消防末端配电（控制）箱内，双电源切换装置的电源进线侧和出线侧，蓄电池应急电源系统的电源进线侧和出线侧。监控模块之间采用 RS485 专用通讯总线网络连接。

3 本系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC20）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层应不小于30mm。

4 消防电源监控系统主机安装在消防控制室内。

5.7.3 防火门监控系统（新增）

原设计无防火门监控系统，本次改造设计新增两扇防火门并重新设计了防火门监控系统。

1 系统由防火门监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器等设备组成。在消防疏散通道上的防火门及用作防火分区分隔的防火门设有防火门监控。防火门监控模块设置在防火门处，负责监视或控制相应防火门的开启及故障状态，监控模块之间采用无极性二总线网络连接。

2 由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并由防火门监控器联动控制防火门关闭。

3 防火门监控系统主机安装在消防控制室，监控器主机能接收并显示其监控的所有防火门的开启、关闭及故障状态。

4 系统总线采用级连方式配线，总线采用金属管（SC15）敷设于非燃烧体内，非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。

5.8 线缆选择及敷设要求

5.8.1 线缆改造概况见表 5.8.1。

表 5.8.1 线缆改造概况

| 线缆分类 |  | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中压电缆 |  | / | / |
| 消防线路 | 供电主干电缆 | WDZN-YJY | WDZN-YJY |
|  | 供电分支线缆 | WDZN-YJY | WDZN-YJY |
|  | 火灾自动报警系统 | WDZN-RYJS WDZN-KYJY | WDZN-RYJS WDZN-KYJY |
| 非消防 线路 | 供电主干电缆 | WDZ-YJY | WDZ-YJY |
|  | 供电分支线缆 | WDZ-BYJ | WDZ-BYJ |
|  | 非消防弱电线路 | / | / |

5.8.2 更新线缆选型要求见表 5.8.2。

表 5.8.2 用电设备线路选型

|  |  | 线缆型号 | 线缆指标要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耐火温度 | 持续供电时间 | 线缆种类 | 燃烧 性能 | 阻燃 类别 |
| 消 防 线 路 | 消防控制室、消防电梯、消防水泵、水幕泵的配电干线 | WDZN-YJY | 950℃~1000℃ | 180 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | B1级 | B级 |
|  | 防排烟系统、疏散照明系统配电干线 | NG-A（BTLY） | 950℃~1000℃ | 90 | 矿物绝缘电缆 | B1级 | B级 |
|  | 配电箱至防火卷帘控制箱的分支线路 | WDZN-YJY | 950℃~1000℃ | 90 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | B1级 | B级 |
|  | 消防设备机房内的分支线路 | WDZN-YJY | 950℃~1000℃ | 180 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | B1级 | B级 |
|  | 防火分区内的应急疏散照明支线 | WDZN-RYJS | 950℃~1000℃ | 90 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | B1级 | B级 |
|  | 火灾自动报警系统报警、联动总线、联动控制线路、消防电话线、消防广播线等 | WDZN-RYJS WDZN-KYJY | 950℃~1000℃ | 180 | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | B1级 | B级 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 非 消 防 线 路 | 低压配电干线、 支干线 | WDZ-YJY | / |  | 低烟无卤阻燃电缆 | B1级 | B级 |
|  | 配电支线 | WDZ-BYJ | / |  | 低烟无卤阻燃电缆 | B1级 | B级 |
|  | 通信电缆、光缆 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：消防垂直配电干线计算电流在 400A 及以上时，采用耐火母线槽供电。

5.8.3 线路敷设及电气防火封堵

1 所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求，明敷时保护管管外刷防火漆或涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内；暗敷时敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不小于 3cm。除屋面外，为消防用电负荷提供电源电缆，除变电所、电气管井外的其它场所采用 F1 级耐火电缆槽盒保护。当敷设在金属线槽（中间设防火隔板）中，消防电源的两个回路须分别敷设在隔板两侧。

2 布线用的各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构建耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实；建筑内的电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性防火封堵材料封堵；电缆井与房间、走道等相连的孔洞,其空隙采用不燃烧材料填塞密实。

3 弱电配线管网金属管及槽盒不穿越建筑楼梯间、前室和合用前室内墙。当导管及槽盒必须局部穿越前室或合用前室的内墙或楼板时，对金属导管及槽盒采取防火措施，并在穿越段的管槽外加设与建筑构件耐火等级相同的装饰材料进行包封。

6 暖通专业

- 6.1 改造内容

- 防烟系统 □是 ☑否 发生变化，具体为:               。

- 排烟系统 ☑是 □否 发生变化，具体为: 按新规新增机械排烟系统 。

- ……

- 6.2 新增防烟系统设计

- 防烟设计范围

      - 本工程新增  /  、 /    地下楼梯间，在首层满足自然通风的条件，采用自然通风。

      - 本工程新增  /  、  /   不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

      - 本工程新增  /  、   /  地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室满足自然通风的条件，采用自然通风。

      - 本工程新增  / 、   / 不满足自然通风条件的地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。

（下划线处填写楼梯间、前室等编号）

- 防烟方式及计算

      - 各区域防烟方式见表 6.2.2.1。

表 6.2.2.1 各区域防烟方式汇总

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 防烟方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度 |  |  |
| 1 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |

      - 各区域自然通风可开启外窗面积统计见表 6.2.2.2。

表 6.2.2.2 自然通风可开启外窗面积汇总

| 序号 | 编号 | 防烟区域 | 服务楼层 |  | 规范面积（要求开启有效㎡） | 实际开启有效面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层 | 高度 |  |  |
| 1 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |

      - 机械加压送风系统的风量按照计算确定，其中系统负担建筑高度大于24m时，按计算值与规范中规定数值取大值确定，系统设计风量不小于计算风量的1.2倍，各机械加压送风系统风量见表 6.2.2.3。

表 6.2.2.3 机械加压送风量计算汇总

| 系统名称 | 服务区域 | 系统负担高度(m) | 系统负担层数 | 计算送风量 (m³/h) | 设计送风量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |

      - 楼梯间固定窗

本工程设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在其顶部设置不小于1㎡的固定窗；靠外墙的防烟楼梯间，外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。楼梯间固定窗的设置情况见表6.2.2.4。

6.2.2.4 楼梯间固定窗

| 编号 | 楼梯间形式 | 服务楼层 | 服务楼层高度（m） | 外墙固定窗 有效面积（㎡） | 顶部固定窗有效面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：表中楼梯间每5层外墙固定窗有效面积取最不利楼层。

- 防烟做法

      - 楼梯间加压送风井上每 /   层设置 /    送风口送风至楼梯间；独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上设置常闭多叶送风口送风至独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室。

      - 设置于独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上的常闭多叶送风口，应与消防火警信号联动，开启着火层及其相邻上下层送风口电动开启，也可现场手动开启，常闭多叶送风口开启后联锁开启对应的加压风机。

      - 机械加压系统泄压设计，前室与走道的压差为  /   Pa,楼梯间与走道之间的压差为  /  Pa。

      - 机械加压风机均设置在专用机房内。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，其顶部设置 /	㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，在其外墙上每 5 层内设置总面积   /   ㎡的固定窗。

- 6.3改造范围内新增的排烟系统设计

- 排烟设计范围

经复核本项目原排烟系统不符合现行规范标准。依据《苏州市城市更新既有建筑消防设计技术指南》第5.3.1条建筑内部装修、建筑局部更新改造及功能未变的整体更新改造工程，当按现行标准执行确有困难时，防排烟系统可按原标准执行。第1.6条本指南所称的“确有困难”，应由建设单位组织消防安全评估后，根据评估报告，经专家论证研究确定。改造确有困难需要经专家论证研究确定，其余设计均需按现行规范设计。

本次设计范围按照现行规范设置独立的排烟系统。与原有排烟系统分开设计，不利用原有排烟系统。

      - 本工程新增排烟设施的场所如下（涉及的场所请勾选）：

1 本工程新增排烟设施的场所如下：a ☑长度大于 20m 的疏散走道b □面积大于 100㎡且经常有人停留的地上房间，c □面积大于 300㎡且可燃物较多的地上房间，d ☑无窗房间总面积大于 200㎡或单间面积大于 50㎡，经常有人停留或可燃物较多的区域

      - 本工程新增/场所，设置有效面积不小于该房间建筑面积2%或低于规范限定风速的自然排烟窗（口），采用自然排烟。

      - 本工程  4F 部分区域  场所，不满足自然排烟条件，均设置机械排烟系统。

- 排烟方式及计算

      - 本工程满足自然排烟条件的房间自然排烟窗（口）设置在储烟仓内，自然排烟窗应方便直接开启，设置在高处的自然排烟窗应设手动开启按钮，开启按钮距地  1.5  m，且每组排烟窗的长度不超过  3   m，   / 场所自然排烟窗风速小于规范限定值。自然排烟系统计算汇总见表 6.3.2.1-1。

表 6.3.2-1 自然排烟系统计算汇总

| 防烟分区名称 | 建筑类型 | 防烟分区面积(㎡) | 空间净高(m) | 清晰高度(m) | 储烟仓厚度(m) | 自然排烟窗形式 | 规范要求开启有效面积（㎡） | 实际开启面积（㎡） | 开启有效面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本工程不满足自然排烟条件的区域设机械排烟系统，机械排烟风量按照计算确定，且不小于规范中规定数值要求，风机风量按1.2倍计算排烟量取值。  /   区域排烟系统设置为竖向系统，每段系统负担建筑高度不超过50m。地下室、地上密闭房间、地上超过500m2 房间设机械或自然补风系统，补风量按不小于排烟量50%计算。

- 本工程地下汽车库排烟系统按防烟分区设置，设置充电桩的防火分区，按照江苏省地方规范进行系统设计，每个防火单元为一防烟分区。

- 电动自行车库各防烟分区按江苏省规范要求设置排烟系统。

- 净高＞6m的房间有  /	  、	    / ，排烟量按烟羽流计算。中庭从  	/  、	 /    层到  	/  层，中庭及周围空间均设机械排烟系统。机械排烟系统、补风系统计算汇总见表6.3.2.1-2、表6.3.2.1-3。

表 6.3.2.1-2 机械排烟系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 防烟分区面积(㎡) | 空间净高(m) | 清晰高度(m) | 储烟仓厚度(m) | 单个排烟口排烟量(m³/h) | 单个排烟口最大允许排烟量(m³/h) | 排烟口边缘间距(m) | 计算排烟量(m³/h) | 设计排烟量(m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PY-1 | 1 | 商业 | 25 | 3.2 | 1.92 | 1.1 | 3000 | 9840 | 0.5 | 3000 | 36000 |
| PY-1 | 3 | 商业 | 25 | 3.4 | 1.94 | 1.25 | 3000 | 13387 | 0.5 | 5400 |  |
| PY-1 | 20 | 走道 | 144 | 3.2 | 1.92 | 1.05 | 7500 | 7536 | 0.5 | 15000 |  |
| PY-1 | 21 | 商业 | 144 | 3.4 | 1.94 | 1.25 | 15000 | 26774 | 1.2 | 15000 |  |
| 其余详见图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.3.2.1-3 补风系统计算汇总

| 系统名称 | 防烟分区名称 | 建筑类型 | 需补风房间面积 (㎡) | 空间净高(m) | 储烟仓厚度(m) | 补风口顶端高度(m) | 计算排烟量(m³/h) | 计算补风量(m³/h) | 自然补风口开窗面积(m³) | 自然补风口风速(m/s) | 机械补风量(m³/h) | 对应排烟系统编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

6.3.2.2 机械排烟场所固定窗

本工程设置排烟系统的四层局部在外墙或屋顶设置固定窗。非顶层区域的固定窗布置在每层的外墙上，顶层的固定窗布置在屋顶或顶层的外墙上。固定窗按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置，不跨越防火分区。

设置在顶层区域的固定窗，其总面积不小于楼地面面积的 2%。设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，单个固定窗面积不小于1㎡，且间距不大于20m，其下沿距室内地面的高度不小于层高的1/2。设置在中庭区域的固定窗，其总面积不小于中庭楼地面面积的5%。

固定窗的设置情况见表6.3.2.2。

表6.3.2.2机械排烟场所固定窗

| 设置场所 | 所在楼层 | 层高(m) | 地面面积(㎡) | 设置部位 | 最小固定窗面积(㎡) | 墙固定窗间距(m) | 距室内地面(m) | 数量(个) | 占地面积比值(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 排烟做法

      - 排烟系统的储烟仓厚度、清晰高度、烟层厚度、挡烟垂壁高度、排烟口最大允许排烟量等参数均满足规范要求，详平面图标注或剖面。本工程排烟系统在   外墙 设置固定窗，具体详见建筑专业设计说明及图纸。

      - 本项目有竖向排烟系统，排烟系统水平方向按防火分区设置。排烟口距防烟分区最远端的距离最大为  27   m，距补风口大于  5  m，排烟口与附近安全出口相邻边缘之间水平距离最小为  1.5   m。

      - 排烟风机应保证在 280℃时能连续工作 30min，采用专用排烟风机，在风机入口总管上设置当烟气温度超过 280℃时能自动关闭的排烟防火阀，排烟防火阀与排烟风机联锁。排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续运行30min仍保证其结构完整性。所有排烟、补风风机均分别设置在专用的风机房内。在排烟管道下列部位设置 280℃排烟防火阀：a 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；b 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；c 穿越防火分区处。

- 6.4改造范围内防排烟系统控制

    - 防烟系统，机械加压送风系统与火灾自动报警系统联动，加压送风机的启动符合下列规定：

1 现场手动启动；

2 通过火灾报警系统自动启动；

3 消防控制室手动启动；

4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机能自动启动。

当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并符合下列规定：

1 开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

2 开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口或常闭阀，同时开启加压风机。

    - 排烟系统

      - 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号与排烟风机联动。火灾确认后，15s内联动开启相应防烟分区内的所有排烟口（窗、阀）及系统，关闭其他区域的排烟口。30s内关闭与排烟无关的通风空调系统。当火灾确认后，负担两个及以上防烟分区的排烟系统，仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口。

      - 排烟风机、补风风机的控制方式符合下列规定：

1）现场手动启动；

2）火灾自动报警系统自动启动；

3）消防控制室手动启动；

4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风风机自动启动；排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并连锁关闭排烟风机、补风风机。

      - 活动挡烟垂壁具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

      - 自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。采用与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗，在报警系统启动60s内开启。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度大于环境温度 30℃，且小于100℃。

- 6.5 改造范围内其他消防设计

本工程如涉及下列情况之一的，应进行详细的设计描述，该描述应至少包含但不限于系统形式及构成，主要技术参数，系统部件设置，关键技术做法等。

6.5.1 暖通空调系统的防火措施，空调通风系统的防火、防爆措施等：

1 通风空调系统的水平方向均按防火分区独立设置。并在下列部位设置防火阀：

1）穿越防火分区处；

2）穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处；穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

3）穿越防火分隔处的变形缝两侧；

4）竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

2 各通风空调系统主管道上的防火阀与该系统的风机连锁，当防火阀自动关闭时，该风机断电。

3 防火阀设独立的支吊架，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2米范围内的风管采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不小于防火分隔体的耐火极限。

4 风管穿越封闭的防火、抗爆墙或楼板时，采用厚度 2.0mm 的钢制风管；管道穿过墙壁和楼板，设置金属套管。防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙采用符合《防火封堵材料 GB23864》要求的材料封堵。

5 为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据抗震规范相关条文，对机电管线进行抗震加固。

6 消防专用风机设在混凝土或钢架基础上，且不设置减振装置，排烟风管法兰垫片采用不燃材料。若排烟系统与通风合用且需设置减震装置时，减震垫也采用不燃材料。

7 通风和空调系统的管材、消声、绝热均采用不燃、难燃材料制作。当吊顶内有可燃物时，排烟管采用 40mm 厚玻璃棉板隔热，并与可燃物保持至少150mm 的距离。

- 锅炉房泄爆、事故通风要求

      - 本工程采用   /  锅炉   /   台，燃料为   /  ，锅炉房位于     ，面积为  /   m2，设置泄爆口  /   m2和独立出口，并且与人员密集场所不贴邻，泄爆口面对    /    区域。燃气系统由业主另行委托设计。

      - 建筑内有燃气管道的密闭房间和走道均设有燃气泄漏探测系统及事故排风系统，当燃气浓度超过额定标准时，事故排风机开启，事故排风量按换气次数不少于 12   次/h,同时紧急关闭快速切断阀。排风设备均选用防爆型。事故排风系统的风道不得与消防、排油烟系统共用，燃气泄漏报警器与对应的事故排风系统联动。

      - 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。

事故通风系统的设置应符合下列规定：

1）放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时，应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统；

2）具有自然通风的单层建筑物，所放散的可燃气体密度小于室内空气密度时，宜设置事故送风系统；

- 3）事故通风可由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。

事故排风的排风口应符合下列规定：

  - 1）不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2）排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

3）当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m。

4）排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

- 电气设备用房通风系统设计

      - 柴油发电机房及储油间设置平时机械通风系统，储油间储存	/   m³柴油。

      - 储油间油箱上设置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

      - 电气设备用房设置机械通风系统；电气设备用房作为重要设备房火灾时采用气体灭火，在穿越气体防护区的通风管路上设置远控自动关闭并自动复位的电动防火阀，火灾时电信号关闭电动防火阀，释放气体灭火。气体灭火结束后，电动复位电动防火阀，就地手动或电动开启进风机、排风机进行气体灭火后通风，排除残余的灭火气体。

- 风道材质、防火耐火设计

      - 机械加压送风系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当送风管道内壁为金属部分设计风速不大于	20   m/s；当送风管道内壁为非金属部分设计风速为不大于15	m/s；送风管道厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。

      - 加压送风管道耐火极限要求：未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的加压送风管道不小于	1   h；加压送风管道设置在密实吊顶内不小于  0.5	h; 当未设置在密实吊顶内不小于	  1 h。设置加压送风口的风速不小于	10   m/s。

      - 机械排烟系统采用非土建风道，不燃材料制作，管道内壁光滑。当排烟风管道内壁为金属制作时，其设计风速不大于	 20  m/s；为非金属制作时，其设计风速不大于	15   m/s；排烟管道厚度按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

      - 排烟管道耐火极限要求：独立管道井内的排烟管道不小于  0.5  h；排烟管道设置在密实吊顶内不小于0.5	h；直接设置在室内的排烟管道不小于  1  h；设置在走道吊顶内以及穿越防火分区的排烟管道不小于1	h；设备用房和汽车库的排烟管道不小于0.5	h。

      - 设置排烟风口的风速不大于 10 m/s，设置机械补风口风速不大于  10  m/s，人员密集场所补风口风速不大于8	m/s，自然补风口的风速不大于	3	m/s。

- 各类防火阀自动关闭温度要求

排烟系统   280   ℃、其余为    70  ℃。凡带有电信号输出装置的防火阀其信号需引入消防控制室。

第二部分  消防设计图纸

1 建筑专业 （ 目录、图纸另册）

2 结构专业 （ 无）

3 给水排水专业（ 目录、图纸另册）

4 电气专业 （ 目录、图纸另册）

5 暖通专业 （ 目录、图纸另册）

1 建筑专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

2 结构专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

3 给排水专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

4 电气专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

5 暖通专业

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 图幅 | 有效版本号 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

第三部分 计算书(另册)

第四部分 相关资料文件(另册)